衢州职业技术学院

- 校园电动车充电桩项目询价文件

- 第一章  询价公告

衢州职业技术学院决定就校园电动车充电桩项目拟采用询价方式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

- 一、采购项目编号：QZYCG2018-03

- 二、采购项目名称：校园电动车充电桩

- 三、采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 规格型号及制作要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园电动车充电桩 | 1 | 批 | 详见询价文件第三章 | 31137元 |

- 四、供应商资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。

- 五、询价文件的领取

符合资格要求的供应商请于2018年1月4日至 2018年1月8日（公休日除外）上班时间到衢州职业技术学院招标办（行政楼七楼706室）申领。

- 六、递交报价文件截止及询价时间

递交报价文件截止及询价时间：2018年1月9日10：00时（北京时间）。

- 七、递交报价文件及询价地点

递交报价文件及询价地点：衢州职业技术学院行政楼七楼710室，届时请报价人的法定代表人或其委托代理人按时参加询价会。

- 八、发布公告的媒体

衢州职业技术学院网（www.qzct.net）。

- 九、本询价文件由衢州职业技术学院后勤保卫处、招标办公室负责解释。

联系地址：衢州职业技术学院（浙江衢州市柯城区江源路18号）

邮政编码：324000     电话（传真）：0570—8068411

询价文件发放和质疑接收联系人：吴老师  电话（传真）：0570-8068411/汪老师 电话：0570-8068398

项目技术联系人：姜老师  电话：0570-8068205

衢州职业技术学院招标办公室

2018年1月4日

- 第二章 报价须知

- 一、综合说明

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 衢州职业技术学院 |
| 2 | 项目名称 | 校园电动车充电桩 |
| 3 | 实施地点 | 衢州职业技术学院内 |
| 4 | 交货时间 | 合同签订后10日历天 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 质保期 | 一年 |
| 7 | 供应商资质要求 | 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件。 |
| 8 | 踏勘现场 | 踏勘现场：递交报价文件之前，联系人：姜老师 15306708800 |
| 9 | 报价文件递交截止时间 | 2018年1月9日10：00时（北京时间） |
| 10 | 报价有效期 | 为60日历天（从报价截止之日算起） |
| 11 | 报价文件份数 | 一份 |
| 12 | 询价时间 | 2018年1月9日10：00时（北京时间） |
| 13 | 询价地点 | 衢州职业技术学院行政楼710室评标室 |
| 14 | 报价费用 | 供应商应承担所有准备和参加报价有关的费用 |

- 二、报价文件的组成及封装

（一）报价文件组成

报价文件分为资格证明文件和商务文件2部分。

1．资格证明文件材料：①有效的企业营业执照副本复印件；②如有资质要求，需提供资质证书复印件；③委托代理人身份证复印件；④法定代表人（或负责人）授权书原件（见第四章）；⑤质量和服务承诺书（格式详见第四章）；⑥报价人认为需要提供的其它材料。

▲报价人提供的各种复印件需加盖公章。

▲委托代理人须携带身份证原件到达现场。

2．商务文件主要包含报价一览表（格式详见第四章)。

报价人必须按上述要求提供报价文件，所提供的资料必须真实、齐全，如未按要求按时提供真实、齐全的有关资料，将导致资格审查不合格。

（二）报价文件封装

资格证明文件和商务文件需单独包装密封，并在包装袋封面分别注明项目编号、供应商名称（加盖公章）、联系人及电话，注明资格证明文件或商务文件。密封时在封口及相关部位加盖报价人公章及委托代理人签名或盖章。

- 三、报价要求

报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用。

- 四、询价程序及成交办法

1．成立3人询价小组。

2．询价小组在监标人员监督下进行资格证明文件的拆封，并对报价人资格和资质、委托代理人身份进行审查，确定合格的供应商名单。

3．询价小组在监标人员监督下拆封商务文件，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加报价的有效供应商。如果同时出现两个及以上相同最低有效报价，则报价相同的供应商再进行一次报价。

4．预中标供应商在衢州职业技术学院网站预中标公告三天，如无异议，采购人和预中标供应商签订采购合同。

- 第三章 采购项目内容及要求

- 一、采购内容

1.内容

校园内东面停车场、理工南楼南边、食堂西面2个、机电大楼北面，累计安装充电桩5套。准确尺寸数据以实际施工测量为准，具体内容及工程量以清单和踏勘现场说明为准。踏勘现场：递交报价文件之前，联系人：姜老师 15306708800。

2.清单

| 序号 | 名称 |  | 规格、型号及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东边大车棚 | 智能充电站 | 32路智能充电主机，带充满自动停功能 | 台 | 1 |
|  |  | 配管 | 25mm穿线管，进线穿管，距离29米 | m | 29 |
|  |  | 电力电缆 | 从配电房到设备主机进线电缆,6平方 | m | 32 |
|  |  | 配线 | 设备到各个插座共用零线和接地线32.8+32.8，共65.6米。6平方 | m | 65 |
|  |  | 配线 | 设备主机到每一个插座的火线，每一路都单独敷设。2.5平方 | m | 272 |
|  |  | 接线盒 | 每个插座配一个明装接线盒 | 个 | 32 |
|  |  | 桥架 | 用不锈钢方管制作穿线桥架，插座直接安装在不锈钢方管上面 | m | 30 |
|  |  | 插座 | 5孔插座 | 个 | 32 |
|  |  | 时控器 | 在进线前端安装时间控制器，可以控制充电的时间段 | 个 | 1 |
|  |  | 带空开漏电保护器 | 2P漏电保护开关60A | 个 | 1 |
|  |  | 拆除路面 | 混凝土路面开槽以及恢复，挖土埋穿线管 | 项 | 1 |
| 2 | 东边小车棚 | 16智能充电站 | 16路智能充电主机，带充满自动停功能 | 台 | 1 |
|  |  | 配管 | 25mm穿线管，进线单芯铜线穿管，距离15米 | m | 15 |
|  |  | 配线 | 1.进线单芯铜线15米，零线火线接地线各15米，共45米。2.设备到各个插座共用零线和接地线12.5+12.5米，共25米。4平方 | m | 70 |
|  |  | 配线 | 设备主机到每一个插座的火线，每一路都单独敷设 | m | 136 |
|  |  | 接线盒 | 每个插座配一个明装接线盒 | 个 | 16 |
|  |  | 桥架 | 用不锈钢方管制作穿线桥架，插座直接安装在不锈钢方管上面 | m | 12.5 |
|  |  | 插座 | 5孔插座 | 个 | 16 |
|  |  | 时控器 | 在进线前端安装时间控制器，可以控制充电的时间段 | 个 | 1 |
|  |  | 带空开漏电保护器 | 2P漏电保护开关40A | 个 | 1 |
|  |  | 挖一般土方 | 挖土预埋线管 | 项 | 1 |
| 3 | 食堂车棚 | 16智能充电站 | 16路充智能充电主机，带充满自动停功能 | 台 | 1 |
|  |  | 配管 | 25mm穿线管，进线单芯铜线穿管，距离15米 | m | 10 |
|  |  | 配线 | 1.进线单芯铜线16米，零线火线接地线各16米，共48米。2.设备到各个插座共用零线和接地线11.5+11.5米，共23米。2.5平方 | m | 71 |
|  |  | 配线 | 设备主机到每一个插座的火线，每一路都单独敷设 | m | 136 |
|  |  | 接线盒 | 每个插座配一个明装接线盒 | 个 | 16 |
|  |  | 桥架 | 用不锈钢方管制作穿线桥架，插座直接安装在不锈钢方管上面 | m | 11.4 |
|  |  | 插座 | 5孔插座 | 个 | 16 |
|  |  | 时控器 | 在进线前端安装时间控制器，可以控制充电的时间段 | 个 | 1 |
|  |  | 带空开漏电保护器 | 2P漏电保护开关40A | 个 | 1 |
| 4 | 垃圾车专用车棚 | 智能充电桩 | 可自由设定每次的最长充电时间，到设定时间就会自动断电；具有充满断电、拔插头断电、到设定时间断电、超负荷断电、短路保护等功能；平时插座输出不带电，只有使用时才通电， | 台 | 2 |
|  |  | 配管 | 25mm穿线管，进线穿管，距离15米 | m | 20 |
|  |  | 电力电缆 | 从配电房到设备主机进线电缆，4平方 | m | 23 |
|  |  | 带空开漏电保护 | 漏电保护开关 | 个 | 1 |
|  |  | 防水罩 | 安装于室外，防水防雨淋，1mm钢板材质，表面喷塑处理 | 个 | 2 |
| 5 | 机电教室边车棚 | 智能充电桩 | 16路充智能充电主机，带充满自动停功能 | 台 | 1 |
|  |  | 配管 | 25mm穿线管，进线穿管，距离15米 | m | 15 |
|  |  | 电力电缆 | 从配电房到设备主机进线电缆，4平方 | m | 15 |
|  |  | 配线 | 设备主机到每一个插座的火线，每一路都单独敷设。2.5平方 | m | 136 |
|  |  | 接线盒 | 每个插座配一个明装接线盒 | 个 | 16 |
|  |  | 桥架 | 50*100mm镀锌钢方管制作穿线桥架，插座直接安装在钢方管上面 | m | 7.7 |
|  |  | 插座 | 5孔插座 | 个 | 10 |
|  |  | 时控器 | 在进线前端安装时间控制器，可以控制充电的时间段 | 个 | 1 |
|  |  | 带空开漏电保护器 | 2P漏电保护开关40A | 个 | 1 |

注：报价含材料、运输、制作安装、税费等所有费用。

- 二、项目要求

1.在采购人指定的地点安装充电桩。主要的功能要求：(1)充满自动断电，(2)手机扫码充电，(3)刷卡充电，(4)用户可以在手机上查询充电状态，(5)管理人员可以查询每一个插座的充电状况，包括电瓶车的充电功率，充电时间，(6)超出荷载功率自动切断电源。

2.进场施工前向采购人报备，注意文明施工，及时清理现场。

3.施工过程中，中标单位施工人员应注意安全，如发生安全事故由中标单位负责。

- 三、质量及服务要求

1．质量要求

本项目质量保证期限为一年

2．服务要求

如出现质量问题，供应商必须在2天之内处理维修。

四、商务要求

1．工期要求

（1）中标人在合同签订后按照要求的工期完工；

（2）若未按时完工，逾期一天，支付总金额的5‰的违约金，以此类推。

2．验收要求

项目实施完毕后由采购人组织验收。

五、付款方式

项目实施完毕并经过采购人验收合格后支付项目金额的90%，余款在质保期满后且无质量及服务问题后一个月内付清（不计息）。

- 第四章 报价文件格式

- 一、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：校园电动车充电桩                      项目编号： QZYCG2018-03

| 序号 | 项目内容 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 大写： （￥： 元） |  |  |  |  |

报价人名称（盖章）：                         日  期:

报价人代表签名：                            职  务:

电  话：                 传  真：           手  机：

备注：

1.报价为报价人所能承受的一次性最终报价，以人民币为结算币种，包括材料费、人工费、机械费、运输费、安装费、税费等所有费用，并开具正式发票。

2.此表可在不改变格式的情况下自行添加行数，所填内容可以手写也可以打印。

- 二、授权委托书格式

法定代表人（或负责人）授权书

致：衢州职业技术学院

（报价单位全称）                     法定代表人           授权                （委托代理人姓名）为委托代理人，参加校园电动车充电桩项目报价，项目编号 QZYCG2018-03 ，其在报价中的一切活动本公司均予承认。

法定代表人（或负责人）签字：

单位公章：

二○一八年    月    日

委托代理人姓名：

职务：

详细通讯地址：

传真：           电话：            邮编：

- 三、质量和服务承诺书格式

质量和服务承诺书

致：衢州职业技术学院

对于贵方的校园电动车充电桩（项目编号：QZYCG2018-03）询价采购项目，我方已认真阅读询价文件的全部内容，并对本次询价项目做出实质性响应，承诺在报价有效期内具有约束力。如有违约行为，将按规定接受处罚，直至追究法律责任。

1.质量保证：严格按照要求摆放，确保质量。

2.价格承诺：承诺在报价有效期 60 天内具有约束力。

3.服务承诺：我方提供 壹 年的质量保证期（验收合格之日起算）。质量保证期内，与维修相关的所有费用由我单位自行承担。在质保期内，因材质等原因造成的质量问题，确属质保期内符合保修范围的内容，均由我方按国家及有关部委相关规定提供服务。

服务联系人：

联系电话：

报价人名称（盖章）：

报价代表人（签名）：

年   月    日